Электроснабжение цокольного этажа  паркинга

| №п/п | Наименование раздела | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование и местоположение объекта | Спб, Красногвардейский район, Индустриальный пр. д.19 литер А |
| 2 | Состав выполняемых работ | 1. Замена существующего автоматического выключателя QF14 в ГРЩ-1 согласно листа 10И проекта. 2. Сборка щитов в соответствии с однолинейными расчётными схемами ЩО-1(лист 2), ЩОА(лист 3), ЩСо-1 (лист 4), ЩСВ-1 (лист 8), ЩСВ-2 (лист 9), ЩУВД1 и установка их в соответствии с проектом. 3. Прокладка кабельных линий от существующего ГРЩ-1 к щитам: ЩОА кабелем ВВГнг 5х4 – 40м.п. ЩСв-1 -----------ВВГнг 5х10 – 36м.п. ЩСв-2 -----------ВВГнг 5х10 – 78 м. п. ЩО-1 -------------ВВГнг 5х4 – 20м.п. ЩУВД1 –--------ВВГнг 5х16 – 60м.п. 4. То же от ГРЩ-2: ЩСо-1 -----------ВВГнг 5х6 – 25м.п. 5. Установка светильников в цокольном этаже и на лестничной клетке 1 этажа: -40Вт – 71 шт. -20Вт – 11 шт. -НППО3 – 4 шт.(в пом.-107, -111) -светильники-указатели направления движения автомобилей «Стрелка» - 24шт. - светильники-указатели местоположения ПК – 5шт. 6. Подключение потребителей: - ЩУВ1 вытяжного вентилятора; - ЩУП1 приточного вентилятора; - конвектор отопления в помещениях цокольного этажа (пом. -104, -105, -107, -111) - 4 шт.; - ЩУВД1 вентиляции дымоудаления; - розетки для дренажных насосов – 5 шт.; - розетка для подключения пожарного оборудования – 1 шт. - ЯУЗВ (по проекту) 7. Установка и подключение ЯТП-0,25(220/36) (в пом. -108, -110, -105) 8. Отхождения от проекта: а) металлические лотки 300*80*3000 заменить на металлические лотки 100*50*3000. Прокладку лотков 100*50*3000 осуществить по трассе прохождения лотков 300*80*3000 (см. Прокладка лотков, план на отм. -4.050 между следующими ориентирами: слева (правый верхний угол помещения -111) справа (пересечение осей Р, 20)); б) светильник аварийного освещения НППОЗ (см. лист 13 по оси Е между осями 4 и 5); в) установку розетки для подключения пож. тех. оборудования произвести внутри паркинга по оси Е между осями 10 и 11 (см. лист 15); г) ЩОА установить в помещении 105, на стене где запланирована установка розетки для ГА (между осями Ж-Е и 2-3); 9. Заземление выполнить в соответствие с требованиями гл. 1.7 ПУЭ. |
| 3 | Технические характеристики | Соответствие СНиП , ПУЭ и проекту. |
| 4 | Требования к исполнителю | Свидетельство о допуске СРО. Способность организации 2-ух сменной работы. |
| 5 | Перечень документации, подлежащей сдаче заказчику | Акт приемки работ, акт приемки скрытых работ. Исполнительная документация в соответствии с требованиями НТД. |
| 6 | Приложения | Проект 250.047.15 – ЭО,ЭМ |